Ημ/νία: 14/03/2025

Πληροφορίες: Λάμπρος Πετρόπουλος

Τηλ: 2310-365815, 6973494864

e-mail: lpetropoulo@herrco.gr

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΣΤA ΚΔΑΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

- ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ (1 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΔΑΥ)

Μόνιμο σύστημα κατάσβεσης με τηλεχειριζόμενο κανόνι νερού για χρήση στην πλατεία απόθεσης αδιάλεχτου υλικού.

- Το σύστημα θα  πρέπει να περιέχει σε συμπαγή μορφή όλες τις διατάξεις που απαιτούνται για την λειτουργία του (αποθήκευση νερού, διατάξεις ειδοποίησης λειτουργίας, τηλεχειρισμού, πίνακα ελέγχου και δύο [2] πηγών ενέργειας με τους αναγκαίους αυτοματισμούς μεταγωγής) ενώ εγκατεστημένες θα είναι σωληνώσεις μεταφοράς.

- Μέγιστη παροχή 1000 λίτρα/λεπτό.

- Δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας της κατεύθυνσης της ροής σε περίπτωση βλάβης του ηλεκτρικού κυκλώματος.

- Το σύστημα θα είναι στεγανό για λειτουργία σε όλες τις καιρικές συνθήκες και με την απουσία ηλεκτρικής ενέργειας (αντλιών αλλά και τηλεχειρισμού).

- Eπί του κανονιού νερού θα τοποθετηθεί κάμερα (με νυχτερινή λήψη) με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι δυνατή η καθαρή στόχευση και ο απομακρυσμένος χειρισμός. Η κάμερα θα επικοινωνεί με οθόνη 7" τοποθετημένη επί του πίνακα ελέγχου του κανονιού.
Καμία καταγραφή εικόνας δε θα είναι δυνατή από το σύστημα ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχουν καταγραφές που αφορούν προσωπικά δεδομένα.

- Ελάχιστος χρόνος λειτουργίας τριάντα (30) λεπτά.

- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο προμηθευτής θα παραδώσει σε κάθε ΚΔΑΥ νέα μελέτη / τεχνική περιγραφή πυρασφάλειας.

- ΛΟΙΠΑ

Ο προμηθευτής θα παραδώσει για το αυτόματο σύστημα κατάσβεσης τεκμηρίωση συμμόρφωσης CE, Εγχειρίδια Χρήσης και Οδηγίες Συντήρησης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Η σύνδεση του ηλεκτρολογικού δικτύου θα πρέπει να γίνει υπόγεια, με βάση τους κανόνες της τεχνικής και της ασφάλειας.

- Όλα τα υλικά που θα προκύψουν από εκσκαφές, εξυγιάνσεις κ.λ.π. θα απομακρυνθούν με ευθύνη του εργολάβου.

- Θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στα σημεία που διέρχονται σωλήνες ή καλώδια, με την αποκατάστασή τους να βαρύνει αποκλειστικά τον εργολάβο.

- Στην οικονομική προσφορά θα συμπεριλαμβάνεται κάθε είδους ασφαλιστική δαπάνη.

- Τυχόν άλλες εισφορές συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά και καλύπτονται από τον εργολάβο.

- Με ευθύνη του εργολάβου δρομολογούνται και εκδίδονται οι σχετικές αδειοδοτήσεις (πχ ανυψωτικά) που τυχόν απαιτούνται

- Απαραίτητη η ανάληψη της ευθύνης σε ότι αφορά μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας.

- Ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την ύπαρξη Τεχνικού ασφαλείας, την έκδοση όλων των  αδειών αλλά και την ενημέρωση όλων όσων προβλέπονται για την έναρξη, εκτέλεση  και την ολοκλήρωση των εργασιών

Ο τεχνικός ασφαλείας θα πρέπει να φροντίσει για :

  - όλα τα ΜΑΠ  που απαιτούνται την ύπαρξη και την χρήση αυτών.

  - τα μηχανήματα και τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν να έχουν τις κατάλληλες αδειοδοτήσεις και ασφάλειες

  - Οι εργαζόμενοι που θα χρησιμοποιηθούν να έχουν την κατάλληλη ειδίκευση και ασφάλιση

  - Το κάπνισμα επιτρέπεται μόνο σε ειδικούς χώρους

  - η κίνηση των συνεργείων θα γίνετε μόνο σε οριοθετημένους χώρους

- Υποχρεωτική η συμπλήρωση του Δελτίου Τεχνικών Στοιχείων που επισυνάπτεται (Όχι με παραπομπή στην τεχνική προσφορά)